采购清单说明

1.总体要求

1.1  招标范围说明：

安徽机电职业技术学院消防设施改造项目。招标范围具体内容及如下：

安徽机电职业技术学院5号单教楼增设消防管网、应急照明与疏散指示、防火门；包括设备供货、包装运输、安装调试、第三方检测、培训、移交、售后服务全过程服务。

主要设备规格型号投标供应商可根据现场结合自身产品情况，自行设计计算，并在满足消防验收规范的情况下，选型配置设备。不能低于下表所列规格参数。

1.2除设备供货、新增消防管网、应急照明与疏散指示、防火分隔系统安装调试工程外，投标单位需提供具备相关资质的第三方消防检测机构出具的检测报告也属于投标范围。投标供应商对以上所需用材、壁厚，管道保温用材及控制系统等详细说明。

2.产品技术规格及要求：

2.1消防管网：

2.1.1每层走廊设有室内单出口消火栓4个，楼内管网分两路接入学生公寓5号楼西侧室外市政消防管网。消防柜下部柜体位置可以放置4kg干粉灭火器，具体安装方式见04S202室内消火栓安装图集。

2.1.2室外接入消防主管网部分及楼内到楼东南草坪室外消火栓采用开挖0.8×0.8×20米地沟，安好管道后回填;室外管道外露部分保温处理；主管道设置带盖板闸阀井一座,二路接入主管道分别设置DN100闸阀和止回阀，楼内消火栓管道分为4路分别在底部和上部设置DN100沟槽闸阀；消火栓管道连接方式与喷淋管连接方式相同。 顶层消防管网二端设置压力检测器各一个，可上传消防水压数据与全校消控系统联网，屋顶设试验消火栓一套，穿墙管路四周做防水处理。

2.2应急照明与疏散指示

2.2.1全部室内工程均根据消防规范要求在疏散通道内设计应急照明灯与疏散指示灯。消防应急照明灯具与疏散指示灯具备用电源的连续供电时间不应少于90min。

2.2.2消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要，本次采用从本楼每层非消防用照明箱取电，金属管明敷；明敷时（包括敷设在吊顶内）采取防火保护措施；与其他配电线路分开敷设。

2.2.3设备安装：应急照明灯距地2.2米安装，疏散指示灯距地0.5米安装。

2.3防火分隔

2.3.1每层设安全出口两处。

2.3.2每层为一个防火分区，在走廊通道上靠近二端疏散楼梯位置各安装防火门一樘，门采用乙级木质免漆防火门。

*2.4 投标供应商可自行查勘，施工前出具符合规范要求的设备安装布置图，投标文件中提供承诺函。

*2.5消防验收：施工材料进场，投标供应商需提供具备消防检测二级及以上资质的第三方消防检测公司检测合格并签章的消防报验资料，投标文件中提供承诺函

*2.6投标人承诺施工完毕需要该第三方检测机构对整体施工项目进行检测，出具检测报告，投标文件中提供承诺函。

*2.7质保：质保期2年，提供承诺函

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | ·备注 | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急照明部分 |  |
| 1 | 金属镀锌线管 | KBG金属镀锌线管2.0*1.8 | 600 | 米 | 含线管、线盒、直接、弯头、盒接等 | 国标 |
| 2 | BV导线 | ZBN-BV-2.5 | 600 | 米 |  | 国标 |
| 3 | 应急照明灯 | 光源;LED 电源：自带镍镉电源 亮度：≥50LM 应急时间: ≥90min | 56 | 个 |  | 国标3C认证 |
| 4 | 疏散指示灯 | 光源;LED 电源：自带镍镉电源 表面亮度：50-300cd/㎡ 应急时间: ≥90min | 63 | 个 |  | 国标3C认证 |
| 4 | 安装辅材 |  | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 安装费用 |  | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 消防管网系统 |  |
| 1 | 闸阀 | 闸阀-DN100 | 2 | 个 |  | 国标 |
| 2 | 止回阀 | 止回阀-DN100 | 2 | 个 |  | 国标 |
| 3 | 闸阀 | 沟槽闸阀-DN100 | 10 | 个 |  | 国标 |
| 4 | 球阀 | 球阀-DN25 | 2 | 个 |  | 国标 |
| 5 | 压力探测器 | 1.数据采集：支持消防用水中消火栓系统和喷淋系统的压力监测； 2.工作温度：-20℃~+85℃； 3.测量范围：0-1.6MPA； 4.输出信号类型：4-20MA/0.5~4.5V；5.设备接口：G1/2外螺纹接口； 6.设备供电：9-36VDC/5V； 7.测量精度：0.1%FS；8.防护等级：IP65；9.测量原理：差动电压信号测量； | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 镀锌管 | 热镀锌无缝钢管-DN100 | 330 | 米 | 含DN100（国标）三通、弯头等连接件 | 国标 |
| 7 | 镀锌管 | 热镀锌无缝钢管-DN65 | 95 | 米 | 含DN65（国标）三通、弯头等连接件 | 国标 |
| 8 | 单出口消防栓、箱 | SNW65-Ⅲ-H型室内减压稳压消火栓；箱体为铝合金钢,下部柜体可放置手提式干粉灭火器 | 21 | 套 | 箱内设有:SN65消火栓1个，QZ19水枪1支，25米长衬胶水龙带1根） | 国标3C认证 |
| 9 | 室外消火栓 |  | 1 | 套 |  | 国标3C认证 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 室外地沟开挖与回填 | 0.8M*0.8M | 50 | 米 |  |  |
| 12 | 室外闸阀井 | 尺寸1m×1m深1.5m, 球墨铸铁盖板 | 1 | 座 |  |  |
| 13 | 室外管道保温 | 30mmB级阻燃橡塑保温层外覆玻纤布铝箔 | 30 | 米 |  |  |
| 14 | 墙面及屋顶开孔处防水 |  | 1 | 批 |  |  |
| 15 | 安装辅材 |  | 1 | 批 |  |  |
| 16 | 安装费用 |  | 1 | 批 |  |  |
| 三 | 防火分隔 |  |
| 1 | 木质防火门 | 防火等级乙级，双开免漆防火木门，耐火极限 ≥60min | 10 | 樘 | 含五金、闭门器、防火锁等 | 国标3C认证 |
| 2 | 安装费用 |  | 10 | 樘 |  |  |
| 四 | 第三方检测费 |  |
| 1 | 检测费 |  | 1 | 项 |  |  |

招标文件中该表必须用Excel工具制作，且不得修改表格格式。

备注：

1、所有货物运输到现场并经业主单位验收合格后方可安装。

2、本次采购为综合价采购，清单中若有遗漏项，投标供应商自行考虑体现在报价当中，除采购人主动要求变更外，数量不做调整。

3、勘察现场及答疑：不组织勘察现场，由投标供应商自行勘察现场。