芜湖市公共资源交易中心新场地建设智能化项目智能化机房精密空调采购项目

单一来源

招标编号：/

招   标   人：芜湖市公共资源交易中心

招标代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

二零二二年三月

目  录

一、单一来源邀请书

二、供应商须知前附表

三、供应商必须提交的资料内容

四、供应商须知

五、确定成交单位

六、无效标

七、合同签订

八、其他

芜湖市公共资源交易中心新场地建设智能化项目智能化机房精密空调采购项目邀请公告

项目概况：

芜湖市公共资源交易中心新场地建设智能化项目智能化机房精密空调采购项目的投标人重庆盈通众有机电设备工程有限公司应在安徽鼎信项目管理股份有限公司获取招标文件，并于2022年3月22日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：/

项目名称：芜湖市公共资源交易中心新场地建设智能化项目智能化机房精密空调采购项目

采购方式：单一来源

预算金额：299900元

最高限价：299900元

采购需求：智能化机房采购2台精密空调，具体详见采购需求。

合同履行期限：35个日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.2投标人必须是独立法人企业。

三、获取采购文件

时间：2022年3月17日9:00-2022年3月21日17:00

地点：/

方式：凡收到邀请的投标人，请于获取时间联系招标代理机构获取招采购文件。

售价：0元

四、响应文件提交

投标截止时间：2022年3月22日14点30分（北京时间）

地点：芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A4座8楼

五、开启

时间：2022年3月22日14点30分（北京时间）

地点：芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A4座8楼

六、公告期限

3个工作日

七、其他补充事宜

1.资金来源：□省级财政资金  √市本级财政资金  □县区级财政资金  □自筹资金  □其他（请说明资金来源及比例）：

2.投标保证金缴纳

本项目无需缴纳投标保证金

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：芜湖市公共资源交易中心

地址：芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A4座8楼

联系方式：0553-3121132

2.采购代理机构信息

名称：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地址：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼722

联系方式：王工 18255378289

3.项目联系方式

项目联系人：储工

电话：0553-3121132

传真：/

邮箱：/

# 二、供应商须知前附表

| 供应商须知前附表 |
| --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 芜湖市公共资源交易中心 |
| 2 | 采购代理机构 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 芜湖市公共资源交易中心新场地建设智能化项目智能化机房精密空调采购项目 |
| 4 | 项目编号 | / |
| 5 | 项目性质 | 货物类 |
| 6 | 资金来源 | 财政 |
| 7 | 供应商资格要求 | 详见公告 |
| 8 | 项目负责人要求 | 无 |
| 9 | 服务期限 | 35个日历天 |
| 10 | 付款方式 | 货物到达安装验收合格之日起30个日历天内，买方支付卖方合同总价款的95%，验收之日起，一年质保期满后买方付清卖方剩余5%合同价款。 |
| 11 | 采购响应文件份数及要求 | 纸质采购响应文件：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 详见邀请公告 |

# 三、供应商必须提交的资料内容

1.法定代表人授权委托书原件（详见附件）（法定代表人参加的，提供身份证明复印件或等效件）；

2.营业执照或事业单位法人证书复印件或影印件；

3.资质证书的复印件或影印件（如有）

4.报价表；

5.项目实施方案（如有）；

6.其他材料。

# 四、供应商须知

1.本项目费用采用单价报价。在项目实施中如有增减项，成交单位的按单价计算，相应予以增加或减少，并作为本次招标的组成部分，费用增减按合同约定执行。

2.供应商应确保其所提供的资料的真实性、有效性、及时性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

3.如果有必要，采购小组应当要求供应商在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，采购响应文件按无效标处理。

4.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应承诺时考虑包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

5.采购文件有实质性变动的，采购小组将以书面形式通知参加商定的供应商。

6.采购人保留要求成交单位提供其采购响应文件电子版的权利。

7.采购响应文件不予退还。

# 五、确定成交单位

1.采购小组将与供应商就服务内容、价格等内容进行商定。

2.采购小组所有成员集中与供应商进行商定。商定并不限定只进行二轮报价，如果采购小组认为有必要，可以要求投供应商进行多轮报价。在商定内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

3.供应商报价与公布的控制价比降幅过小，或供货商投标报价明显缺乏竞争性的，采购小组可以否决其投标。

4.如采购小组认为有必要，可以对预成交单位就采购响应文件所提供的内容进行资格后审。如果确定预成交单位无法履行合同，有权取消其预成交单位资格。

5.不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的预成交单位，预成交单位资格将被取消。

6.向预成交单位发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。

7.成交单位在领取成交通知书时支付。。

如果成交单位未按照上款规定交纳代理服务费，有权取消中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下可重新组织采购。

# 六、无效标

出现下列情况之一时，采购小组有权宣布无效标，并将理由通知供应商：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.报价超过了控制价；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.采购小组评审后一致认定应予无效标的。

# 七、合同签订

1.成交单位应在成交通知书发出之日起最迟不超过三十日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人签订合同。采购文件、成交单位的采购响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与采购文件和成交单位的采购响应文件的内容一致，采购人和成交单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

# 八、其它

1.本采购文件的最终解释权归安徽鼎信项目管理股份有限公司。

-------------------------------------------------------------------

附件一：采购需求

附件二：授权书

附件三：投标函

附件四：二次报价函

附件五：项目实施方案

附件六：其他材料

## 附件一: 采购需求

## 一、主要参数配置表

| 系列.型号 | Next.SAU035 |
| --- | --- |
| 送风方式 | 风冷下送风上回风 |
| 制冷剂 | 环保冷媒 | R410A |
| 冷却性能 |  |
| 总制冷量（1） | kW | 35.6 |
| 显冷量（1） | kW | 32.6 |
| 压缩机 | 全封闭涡旋式 |
| 压缩机数量 |  | 1 |
| 压缩机功率输入（1） | kW | 6.74 |
| 风机 | EC风机 |
| 风量 | m3/h | 9700 |
| EC风机数量 |  | 1 |
| EC风机功率 | kW | 2.33 |
| 机外静压 | Pa | 20~350 |
| 噪音(机组正面2米，1.5米高度处） | dB（A） | 62 |
| 加湿器 | 电极加湿 |
| 加湿量 | kg/h | 5 |
| 加湿器功率 | kW | 3.75 |
| 加热器 |  |
| 级数 |  | 3 |
| 加热器功率 | kW | 9 |
| 回风过滤器 |  |
| 效率 |  | G4 |
| 标准安装气管 | [mm] | 22 |
| 标准安装液管 | [mm] | 16 |
| 室内机尺寸/重量 | [N°] | 1 |
| 长 | mm | 1000 |
| 宽 | mm | 790 |
| 高 | mm | 1980 |
| 净重 | kg | 385 |
| 电源 | V/Ph/Hz | 380/3N/50 |
| 室外机尺寸/重量 |  |
| 风冷冷凝器个数 | [N°] | 1 |
| 宽 | mm | 2427 |
| 深 | mm | 1108 |
| 高 | mm | 830 |
| 净重 | kg | 102 |

| 序号 | 零部件名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 谷轮 |
| 2 | 室内EC风机 | EBM |
| 3 | 加湿器 | 卡乐 |
| 4 | 电加热器 | 佐帕斯/安太 |
| 5 | 膨胀阀 | 丹佛斯 |
| 6 | 空气过滤器 | 滤神 |
| 7 | RS485监控接口 | 卡乐 |
| 8 | 电脑控制板 | 卡乐 |
| 9 | 室内机显示板 | 卡乐 |
| 10 | 室外冷凝风机 | 施乐百 |

（1）—回风：24℃，相对湿度：50%.

二、主要功能描述

1、本次精密空调采购数量为2台，要求单台精密空调显冷量≥31.5KW/台，（测试工况：回风为24度/50%）

2、制冷压缩机要求：采用全封闭涡旋式压缩机。耗电量不超过7KW。

3、电机与风机的传动为同轴连接、直接驱动，不采用皮带传动。

4、精密空调机组室内机送风量≥9600M3/H，采用世界知名品牌风机，采用EC节能风机，不采用AC风机和皮带风机。风机耗电量不超过2.40KW。

5、精密空调采用环保型冷媒R410A。

6、要求送风方式采用风冷型下送风上回风。

7、为了更充分的利用机房的空间面积，要求单台精密空调室内机占地尺寸（长*宽*高）不超过1050*800*2000mm。室内机100%在机组前面进行操作、维护和检修。

8、室外机能够水平或垂直向上二种选择的安装方式。

9、室内机电气电控部分元器件采用国际知名品牌。布局合理整齐。

10、室内机与室外机的风机系统采用国际知名品牌。室内机与室外风机均能自动调节风量大小。

11、室内机加湿系统为可拆装国际知名品牌电极灌式加湿器，加湿量≥5KG/H。

12、室内机加热性能要求：采用三级电加热方式，加热功率≥9KW。

13、室内机设备运转噪音≤63dB(A) 。

14、室内机手操面板具有LCD显示器，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

15、机组控制系统应具有多级密码保护功能，报警保护功能。采用国际知名品牌控制系统。

16、采用大面积“/”型蒸发器盘管，具有快速热交换和快速除湿技术，蒸发器盘管表面作亲水涂层处理，确保整机的高效节能性。

17、机组回风过滤效率采用G4过滤器。

18、室内机与室外机生产做工精致美观，耐用、操作简便，易维护。

## 附件二

## 法人代表授权书

致：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于 （投标人地址）  的（投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加                       项目的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

附授权代表身份证复印件

单位盖章：

（公章）

法人代表（授权人）：

（签字或盖章）

委托代理人（被授权人）：

（签字或盖章）

日期：

附件三

投标函

致：

根据贵方“      （项目名称）          ”的第   （项目编号）   号招标公告的要求，我方正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　 份，副本　 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按单一来源文件规定完成所有招标内容的，我单位投标总价（大写******元）（小写*****元），如我公司中标，我公司全面相应招标文件要求，并按规定交纳履约保证金及中标服务费。

(2)我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标人要求的日期内完成所有招标内容，并通过验收。

(3)我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。

(4)我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

(5)我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

(6)我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

(7)我方同意招标文件规定的付款方式。

(8)我方承诺一旦中标，我方法定代表人将按照业主的具体要求参加标后约谈会议。

(9)与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人公章

日    期：

附件四

二次报价函

致：（代理机构全称）

1.在参与了本次招标后，我方愿意按人民币（大写）      元(￥        )的总价承担本次单一来源采购范围的所有内容；

2.单价按一次报价/二次报价的同比率下降。

3.如果我方成交，我方将保证在采购人要求的供货期内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；

4.在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；

5.我方愿意提供单一来源采购文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我们完全接受竞争性单一来源采购文件中的相关规定。如有违反，贵处有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

供应商（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年月日

注：

1.本项目以二次报价为最终报价。本报价函未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

2.每个报价人需打印一份空白报价函，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字(手持)，用于单一来源谈判后的二次报价。

附件五

项目实施方案

(投标人可自行制作格式)

附件六

其 他 材 料

营业执照等相关证书复印件